|  |
| --- |
|  |
| Srbija-Grb_wp_1024 |
|  |
| Република Србија |
| Министарство пољопривреде, |
| ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ |
| Управа за аграрна плаћања |
| Булевар краља Александра 84, Београд |
| Брoj: 404-02-19/2019-07  |
| Датум: 8.7.2019. године |
|   |

**Предмет: Појашњење конкурсне документације ЈНОП број 2/2019 (питања постављена дана 5.7.2019. године на е-mail адресу)**

**Поводом захтева за додатним појашњењима од стране потенцијалног понуђача, које је формулисано на следећи начин:**

**“**Molimo Vas za dodatna pojašnjena za Javnu nabavku – Uređaj za besprekidno napajanje električnom energijom, otvoreni postupak Javna nabavka JNOP 2/2019:

1. Molimo Vas da dodatno pojasnite na koji način je potrebno obezbediti kontrolu i upravljanje UPS-om?
2. Molimo Vas da dodatno pojasnite na šta ste mislili kada ste naveli da je potrebno obezbediti praćenje rada uređaja?“

**Комисија даје следеће одговоре:**

 1. Неопходно је обезбедити надзор над радом УПС-а тако да се може пратитити рад свих његових компоненти, и хардверских и софтверских.

Такође је потребно обезбедити да се може мерити и управљати Power Usage Effectiveness (PUE) фактором.

Софтвер мора имати могућност калкулације и приказа PUE фактора као и да пружи графички приказ надзиране инфраструктуре која је повезана на УПС.

2. Под праћењем рада уређаја се мисли на УПС, а потребно је обезбедити праћење стандардних параметара за уредан рад УПС-а (температуре, влажности, вибрације, дима..). Од изузетне је важности да постоји могућност за додавањем додатног dry contacta за пријем сигнала.

 КОМИСИЈА